Pytanie 1
Art. 30 ust. 1 PZP, mówi, że, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), dla urządzeń oczyszczalni wymaga minimum systemu oceny zgodności 3, a wiec znaku CE wydanego przez jednostkę notyfikowana w Unii Europejskiej oraz posiadającym deklaracje zgodności CE.

Stosując sie do powyższego, Zamawiający w dokumencie „Szczegółowa

Specyfikacja Techniczna” pkt. 2.2.2. Kontrola jakości, odnośnik 1 wymaga, aby:

„Oczyszczalnie musza posiadać normę PN-EN 12566-3”.

Pozwolę sobie zaznaczyć, iż w WYKAZIE POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 89/106/EWG, nie ma wykazanej normy „PN-EN 12566-3”, aktualna ogłoszona przez Prezesa PKN w Monitorze Polskim nr 11, poz. 119 z dnia 18 lutego 2010r. norma dla „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Cześć 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków” jest norma PN-EN 12566-3+A1:2009, Poniżej, dla ułatwienia, zamieszczam adres strony internetowej PKN - strona nr 34, pozycja 235.

Link: http://www.pkn.pl/var/resources/1/1/812/89_106_WE.pdf

Wobec powyższego, proszę o doprecyzowanie numeru PN normy zgodnie z WYKAZEM POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH - DYREKTYWA 89/106/EWG oraz odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenia oczyszczalni były zgodne z aktualna ogłoszona przez Prezesa PKN w Monitorze Polskim nr 11, poz. 119 z dnia 18 lutego 2010r. norma dla „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków” norma PN-EN 12566-3+A1:2009. 

Odpowiedź:

Projekt techniczny wykonany został w maju 2009r. w przejściowym okresie obowiązywania normy PN-EN 12566-3:2007 . 

 Od 2 listopada 2010r  przydomowe oczyszczalnie można oznakować CE tylko wtedy, gdy spełnią wymagania zawarte w normie PN-EN 12566-3+A1:2009.Zamawiający będzie wymagał zgodności urządzeń oczyszczalni z aktualną normą. 
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza oferty, w których Wykonawca nie precyzuje urządzeń oczyszczalni, w oparciu o które składa ofertę i realizował będzie przedmiot zamówienia ?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca sprecyzował i opisał urządzenia oczyszczalni w oparciu o które składa ofertę i będzie realizował przedmiot zamówienia.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza oferty, w których Wykonawca nie przedstawił Deklaracji zgodności CE z norma PN-EN 12566-3+A1:2009 oczyszczalni w oparciu o które składa ofertę i realizował będzie przedmiot zamówienia ?
Odpowiedź:
W SST pkt.2.2 Zamawiający  określił wymagania odnośnie normy jaką spełniać musi oczyszczalnia i wymaga  załączenia do oferty Deklaracji Zgodności z normą PN – EN 12566-3 + A1 : 2009 i Certyfikatu CE.   
Pytanie 4
Czy zamawiający dbając o interes publiczny, jak również bezpieczne rozliczenie środków pozyskanych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oczekuje załączenia do oferty Deklaracji Zgodności z normą PN – EN 12566-3 + A1 : 2009 i Certyfikatu CE, potwierdzonych  raportem z badań wykonanym przez notyfikowane laboratorium? 

Przedmiotem zamówienia są przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące na bazie niskoobciążonego osadu czynnego. Obecnie technologia ta została wzbogacona o złoże biologiczne, co w znaczący sposób zwiększa stopień redukcji ścieków i uodparnia oczyszczalnie na nierównomierny dopływ ścieków. 
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  załączenia do oferty Deklaracji Zgodności z normą PN – EN 12566-3 + A1 : 2009 i Certyfikatu CE.  
Wspomniana w pytaniu pierwszym norma PN EN nie określa szczegółowo sposobu pracy reaktora oczyszczalni. W związku z tym - Zamawiający nie warunkuje tutaj posiadania złoża biologicznego lub też nie posiadania tego złoża przez bioreaktor. Ewentualne udowodnienie równoważności leży po

stronie oferenta.  

Pytanie 5
Czy zamawiający dopuści do zastosowania nowoczesną technologię osadu czynnego ze złożem biologicznym jako równorzędną do przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr.4.
Pytanie 6
W przedmiarze robót w pozycji 5 zapisano „Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 10 cm, natomiast w opisie technicznym zapisano ” Na dnie wykopu należy wykonać warstwę podkładową grubości 200mm.” 

Jakie wielkości przyjąć do wyceny grubości, 10cm. Czy 200 mm?
Odpowiedź:
Należy przyjąć do wyceny roboty opisane w przedmiarze robót - podłoże gr. 10cm.
Pytanie 7
W przedmiarze robót w poz. 9 Wykonanie studzienki chłonnej zapisano  „i wypełnionej materiałem filtracyjnym” nie podając wysokości do jakiej ma być wypełniona studzienka. Jakie wielkości materiału filtracyjnego przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
W zamieszczonych załącznikach do siwz, w folderze "Projekty zagospodarowania" znajduje się rysunek studni chłonnej z określeniem wysokości warstw filtracyjnych.
Pytanie 8
W opisie technicznym zapisano „Oczyszczalnię należy obetonować do wysokości 800 pod płytę fundamentową betonem suchym lub mokrym” 

Jakie ilości przyjąć dla jednej oczyszczalni i jakiej klasy beton przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Podane w opisie technicznym ilości dotyczą oczyszczalni SBR EC 6 SBR

firmy EKOPROGRES . Należy przyjąć ilości betonu klasy B-20 właściwe dla zastosowanej w ofercie oczyszczalni.
Pytanie 9
W opisie technicznym zapisano „Do rozdzielni elektrycznej należy doprowadzić przewód giętki zakończony tradycyjną wtyczką jednofazową” i następny zapis „Kable elektryczne będą prowadzone linią napowietrzną”

Jaki przewód grubości przewodu użyć do podłączenia oczyszczalni i ilu żyłowego? Jakiego rodzaju słupy i ile słupów przyjąć do wyceny linii napowietrznej?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje zasilanie zalicznikowe z istniejących obok budynków gospodarczych lub mieszkalnych.
Doprowadzenie energii do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy oczyszczalni wykonać kablem YKY 3x4mm2 w wykopie o głębokości do 0,6m. Na budynku zamontować rozdzielnicę z rozłącznikiem bezpiecznikowym R303. Schemat szafki sterowniczej w dostawie z oczyszczalnią. Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji oraz pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem.
Pytanie 10
W opisie technicznym zapisano „Sieć elektryczna, do której należy podłączyć wtyczkę zasilania……………. atmosferycznymi”

Po czyjej stronie leży obowiązek przygotowania instalacji elektrycznej do podłączenia wtyczki szafy sterowniczej Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeżeli Wykonawcy to proszę określić zakres. 
Odpowiedź:
Całość robót w branży elektrycznej koniecznych do wykonania w zakresie takim aby oczyszczalnia funkcjonowała sprawnie i bezpiecznie  leży po stronie Wykonawcy.  
Pytanie 11
W poz. 12 zapisano „Pompa pływakowa”

Jaka ma być pompa pływakowa, czy z pływakiem i jaki ma być osprzęt pompy?

Odpowiedź:
Należy zastosować pompę pływakową opisaną w materiałach przetargowych bez pływaka, z kablem zasilającym do podłączenia zalicznikowego, wyposażoną w wąż giętki do wylewu wody poza zbiornik retencyjny lub studnię chłonną.
